1.0 	 	HYPE STEUERUNG

Die vollautomatische Beschattungs-/ Sonnenschutzsteuerung soll einen optima-

len Schutz vor Sonne und Blendung gewährleisten. Verschiedene Fahrstrategien

und die Berücksichtigung des Wetter, sowie der klimatischen Randbedingungen

sollen sicherstellen, dass möglichst viel blendfreies Tageslicht genutzt wird und

die außenliegenden Beschattungskonstruktionen vor Wind, Regen und Frost ge-

schützt werden.

Das Steuerungs- und Regelungskonzept ist als modulares und erweiterbares

System auszulegen, bestehend aus folgenden Komponenten:

1)	Zentralsteuerung als Kompaktgerät in einem Wandgehäuse, mit integriertem Beschattungsprozessor, sowie einem TouchScreen Display zwecks Bedienung & Konfiguration, Ausführung: monochrom.

2)	komplette Sensoreinheit zur Erfassung der Witterungszustände zum

direkten Anschluss an die Zentralsteuerung.

3)	dem Projekt entsprechenden Anzahl von intelligenten Motorsteuergeräten (Motor- Aktoren), welche über ein serielles Bussystem mit dem zentralen Beschattungsprozessor (Zentralsteuerung) verbunden sind.

4)	Die Aktoren werden in Installationsverteiler (Aufputz) eingebaut und vorverdrahtet geliefert . Anzahl der Aktoren pro Verteiler gemäß LV-Position XXX.

Die Sonnenschutzsteuerung verfügt über die Möglichkeit  zum Anschluss von

lokalen, konventionellen Handtastern (an den jeweiligen Aktoren) zum individu-

ellen Verfahren der Lamellen. Neben der sonnenstandgeführten Positionierung

der Anlage übernimmt die Zentralsteuerung auch alle betriebswichtigen Funktio-

nen zum Schutze der Mechanik und verriegelt jeglichen lokalen Eingriff.

1.1		Sonnenschutz-Zentralsteuerung

Zentraleinheit mit integriertem, frei programmierbarem Mikrocontroller zur

vollautomatischen Ansteuerung von Beschattungsanlagen und sonnenstands-

geführten Lamellensystemen aus Aluminium, Glas, Prismengläser, Photovoltaik,

u.a., gleich welcher Einbaulage und Bewegungsmechanik.

Die Zentraleinheit ist ausgelegt für die Ansteuerung von bis zu 120 Motoren in

maximal 15 Gruppen/Zonen. Die Zentraleinheit verfügt über einen weiteren, seri-

ellen Busanschluss, worüber bis zu 10 Zentraleinheiten zu einem Gesamtsystem

vernetzbar sind.

Die notwendigen, zonenspezifischen Berechnungsdaten (u.a.: Gebäudedaten,

geographische Lage, Lamellengeometrie, etc) für die Konfiguration und Parame-

trierung der Zentraleinheit erfolgt am Gerät über USB-Schnittstelle mittels eines

PC-Softwaretools.

Die Zentralsteuerung verfügt weiterhin über ein TouchScreen-Display, welches

auf komfortable Art den Nutzer über die Funktionalität der Anlage informiert,

sowie Parametrierungen und Einstellungen ermöglicht.

Sämtliche Konfigurationsdaten und Parameter werden intern nichtflüchtig

gespeichert.

Die Zentraleinheit verfügt über  Analogeingänge mit den üblichen Industriestan-

dard: 0..10V oder 0..20mA  zum Anschluss von gängigen Sensoren, wie Hellig-

keit, Aussentemperatur, Wind, etc. Die Analogeingänge sind individuell kalibier-

bar für diverse Messbereiche. Weiterhin besitzt die Zentraleinheit mehrere digita-

le Eingänge ( 24VDC) zum Anschluss von Kontakten, wie z.B. Feueralarm,

Reinigungsschalter, Sonder-stellungen, etc.. Bei Bedarf ist die Zentraleinheit

durch digitale und/oder analoge Erweiterungsmodule bedarfsgerecht ausbaubar.

Weitere Eigenschaften:

Anschluss				230VAC / 50Hz, < 5W

Kabelanschlüsse 			über Schraubklemmen

Bauform				Wandg	erät

Abmessungen (mm)			300 x 200 x 150

Schutzklasse				IP54

Umgebungstemperatur		0..40°C, für trockene Räume

Fabrikat:	HYPE SME Compact C oder gleichwertig

XXX Stück				EP.:__________  GP.:__________

Mehrpreis Farbdisplay		EP.:__________

angebotenes Fabrikat:		_____________________________