1.0 	 	HYPE STEUERUNG

Der elektronische Beschattungs-/ Sonnenschutzprozessor stellt einen optima-

len Schutz vor Sonne und Blendung sicher. Verschiedene Fahrstrategien

und die Berücksichtigung des Wetters, sowie der klimatischen Randbedingun

gen sollen sicherstellen, dass möglichst viel blendfreies Tageslicht genutzt wird

und die außenliegenden Beschattungskonstruktionen vor Wind, Regen und

Frost geschützt werden

Das Steuerungs- und Regelungskonzept ist als dezentrales, modulares und

erweiterbares System ausgelegt, bestehend aus einem zentralen Beschat-

tungsprozessor mit abgesetztem Touch Screen Display und dezentralen

Motorsteuerungen (Aktoren), welche über ein serielles Bussystem mit dem

zentralen Beschattungsprozessor verbunden sind.

Alle Komponenten (außer Display) sind für Hutschienenmontage vorzusehen,

sodass sie sowohl in Verteilerkästen, wie auch in Kabelkanälen eingebaut wer

den können.

Die Motorsteuerungen (Aktoren) verfügen über eine integrierte Intelligenz zur Ka-

librierung, Ansteuerung, Überwachung und Schutz des angeschlossenen Motors.

Zusätzlich besitzen sie konventionelle Tastereingänge, zwecks lokaler Handbe-

dienung,. (für Standard-Handtaster, nach Wahl des Auftragsgebers)

Das Touch Screen Display ist sowohl für die Wandmontage, als auch für den

Fronttüreneinbau geeignet (nach Wahl des Auftraggebers).

Zur Integration in das Gebäudemanagementsystem und zur Erhöhung von Kom-

fort und Nutzen (z.B. Kunstlicht – und Tageslichtmischung) kann an jedem Be-

schattungsprozessor über eine genormte Schnittstelle ein Zugriff auf alle rele-

vanten Motor- und Anlagendaten erfolgen.

1.1		Beschattungs-/Sonnenschutzprozessor für Hutschiene zum Einbau

in Elektroverteiler

Zentraleinheit mit integriertem, frei programmierbarem Mikrocontroller zur

vollautomatischen Ansteuerung von Beschattungsanlagen und sonnenstands-

geführten Lamellensystemen aus Aluminium, Glas, Prismengläser, Photovoltaik,

u.a., gleich welcher Einbaulage und Bewegungsmechanik.

Die Zentraleinheit ist ausgelegt für die Ansteuerung von bis zu 120 Motoren in

maximal 15 Gruppen/Zonen. Die Zentraleinheit verfügt über einen weiteren, seri-

ellen Busanschluss, worüber bis zu 10 Zentraleinheiten zu einem Gesamtsystem

vernetzbar sind.

Die notwendigen, zonenspezifischen Berechnungsdaten (u.a.: Gebäudedaten,

geographische Lage, Lamellengeometrie, Abrolllänge der Behänge, etc ) für die

Konfiguration und Parametrierung der Zentraleinheit erfolgt am Gerät über USB-

Schnittstelle mittels eines PC-Softwaretools.

Sämtliche Konfigurationsdaten und Parameter werden intern nichtflüchtig

gespeichert.

Zusätzlich werden grundlegende Betriebszustände am Aktor über LEDs ange

zeigt. Die Zentraleinheit verfügt über Analogeingänge mit den üblichen Indus-

triestandards: 0..10V oder 0..20mA zum Anschluss von gängigen Sensoren,

wie Helligkeit, Außentemperatur, Wind, etc.

Die Analogeingänge sind individuell kalibierbar für diverse Messbereiche.

Weiterhin besitzt die Zentraleinheit mehrere digitale Eingänge ( 24VDC) zum

Anschluss von Kontakten, wie z.B. Feueralarm, Reinigungsschalter, Sonder-

stellungen, etc..

Bei Bedarf ist die Zentraleinheit durch digitale und/oder analoge Erweiterungs-

module bedarfsgerecht ausbaubar. Der Beschattungs-/ Sonnenschutzprozes-

sor verfügt über eine Modbus/IP-Schnittstelle zwecks Einbindung in die

Gebäudeleittechnik.

Alle Parameter/Meldungen/Einstellungen der angeschlossenen Aktoren, sowie

der Zugriff darauf, sind jederzeit gegeben. Die Gebäudeleittechnik ist in der La-

ge, je nach Bedarf, die Position und Funktion der Sonnenschutzanlage zu ver-

ändern.

Der Beschattungsprozessor stellt dabei aber stets sicher, dass die Funktionen

zum Schutz der Sonnenschutzmechanik die höchste Priorität besitzen und nicht

durch die Gebäudeleittechnik verändert werden können.

Weitere Eigenschaften:

Kabelanschlüsse 		über Schraubklemmen

Bauform			Reiheneinbaugerät

Einbauart			auf Hutschiene, TS35

Schutzklasse			IP30, berührungssicher

Fabrikat:	HYPE SME Concept oder gleichwertig

XXX Stück			EP.:__________  GP.:__________

Mehrpreis Farbdisplay	EP.:__________

angebotenes Fabrikat:	_____________________________

1.2		Motoraktor, 1-fach für Hutschiene für den Einbau in den Elektroverteiler

Motoraktor mit integriertem Mikroprozessor zur Ansteuerung und Überwachung

eines 1-phasigen 230VAC-Asyncronmotors mit integrierter Endlagenabschal-

tung. Der Aktor hat die Möglichkeit zur automatischen Kalibrierung, Endla-

genauswertung, sowie Laufzeitmessung des angeschlossenen Motors ohne

zusätzliche, separate Rückführung eines Stellungsgebers. Weiterhin speichert

der Aktor alle folgende Parameter (auch bei Netzausfall) nichtflüchtig:

Laufzeit, Einschaltdauer des Motors (ED-Zeit), Laufrichtung, Zeitlimitierung

bei manueller Übersteuerung, Schutz- bzw. Zwangsstellung, sowie deren

Verriegelung im Ausführungsfall ( höchste Priorität ! ).

Aus Sicherheitsgründen darf der Aktor beim Einschalten bzw. Spannungs-

wiederkehr keinerlei Bewegungen ausführen, ohne entsprechendem Busbefehl.

Zwecks manueller Bedienung sind Klemmen zum Anschluss eines konven-

tionellen Tasters direkt am Aktor vorhanden.

Der Motoraktor ist für den Anschluss an einen seriellen 2-Draht Bus konzipiert,

wobei die Identifizierung im Netzwerk mittels separat einstellbarer Gruppen-

und Geräteadresse erfolgt.

Grundlegende Betriebszustände werden am Aktor über LEDs angezeigt

Eigenschaften:

Steuerkanäle			1

Strombelastung je Kanal	max. 2,5 A

Anschlussspannung:		230VAC / 50Hz

Sicherung			integriert

Bauform			Reiheneinbaugerät, 3TE

Einbauart			auf Hutschiene, TS35

Schutzklasse			IP30, berührungssicher

Fabrikat:	HYPE AC-SME2230|S oder gleichwertig.

XXX Stück			EP.:__________  GP.:__________

angebotenes Fabrikat:	_____________________________

1.3		Motoraktor, 8-fach für Hutschiene für den Einbau in den Elektroverteiler

Motoraktor mit integriertem Mikroprozessor zur Ansteuerung und Überwachung

von bis zu acht 1-phasigen 230VAC-Asyncronmotors mit integrierter Endlagen-

abschaltung. Der Aktor hat pro Kanal die Möglichkeit zur automatischen Ka-

librierung, Endlagenauswertung, sowie Laufzeitmessung des angeschlossenen

Motors ohne zusätzliche, separate Rückführung eines Stellungsgebers.

Weiterhin speichert der Aktor alle folgenden Parameter (auch bei Netzausfall)

nichtflüchtig (pro Kanal): Laufzeit, Einschaltdauer des Motors (ED-Zeit), Lauf-

richtung, Zeitlimitierung bei manueller Übersteuerung, Schutz- bzw. Zwangs-

stellung, sowie deren Verriegelung im Ausführungsfall (höchste Priorität !).

Aus Sicherheitsgründen darf der Aktor beim Einschalten bzw. Spannungs-

wiederkehr keinerlei Bewegungen ausführen, ohne entsprechenden Busbefehl.

Zwecks manueller Bedienung sind je Kanal Klemmen zum Anschluss eines

konventionellen Tasters direkt an den Aktor vorhanden.

Der Motoraktor ist für den Anschluss an einen seriellen 2-Draht Bus konzipiert,

wobei die Identifizierung im Netzwerk mittels separat einstellbarer Gruppen-

und Geräteadresse erfolgt.

Jeweils 4 Ausgangskanäle werden über eine externe Sicherung geschützt,

(z.B.: durch einen Automat).

Grundlegende Betriebszustände werden am Aktor über LEDs angezeigt.

Eigenschaften:

Steuerkanäle			8

Strombelastung je Kanal	max. 1,8 A

Anschlussspannung:		230VAC / 50Hz

Sicherung			z.B.: über externen Automat

Bauform			Reiheneinbaugerät, 9TE

Einbauart			auf Hutschiene, TS35

Schutzklasse			IP30, berührungssicher

Fabrikat:	HYPE AC-SME8230|S   oder gleichwertig.

XXX Stück			EP.:__________  GP.:__________

angebotenes Fabrikat:	_____________________________